## Sheet1
材料清单
项目名称：淮南经济技术开发区振德医疗热力管道施工主材
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 推荐品牌及参数要求
1 | 蒸汽直埋保温管 | 内管219*6，外套管530*7 | 20Q235-B | m | 56 |  |  | 品牌：合肥华峰、宜兴华盛、江苏明江 高温玻璃棉：密度≥48kg/m³，厚度≥50mm，在平均温度25℃时导热系数≤0.032W/m·K，高温玻璃棉通过96小时沸水煮沸试验后，理化性能（厚度、质量、密度）变化率不超过5%。 纳米气凝胶：密度200±20kg/m³，厚度10≥mm，在平均温度25℃时导热系数≤0.020W/m·K，憎水率≥99% 聚脲防腐：细度≤100μm；不挥发物含量≥95％；干燥时间（表干）≤5 min；附着力≥15.0 MPa；阴极剥离 [ (65 ±5℃) ，48小时]≤12mm；硬度≥65 Shore D。 保温棉96小时水煮实验和气凝胶放热系数，要进行现场抽样送检，所有费用由中标人负责
2 | 蒸汽直埋保温管 | 内管159*5，外套管426*6 | 20Q235-B | m | 235
3 | 蒸汽直埋保温管 | 内管45*5，外套管273*6 | 20Q235-B | m | 4
4 | 直埋管道固定端 | 内管219*6，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 3
5 | 直埋管道固定端 | 内管159*5，外套管426*6 | 20Q235-B | 个 | 7
6 | 蒸汽直埋保温弯头 | 90度，内管219*6，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 2
7 | 蒸汽直埋保温弯头 | 90度，内管159*5，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 2
8 | 蒸汽直埋保温弯头 | 120度，内管159*5，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 1
9 | 蒸汽直埋保温弯头 | 125度，内管159*5，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 1
10 | 蒸汽直埋保温弯头 | 90度，内管45*5，外套管325*6 | 20Q235-B | 个 | 2
11 | 蒸汽直埋保温疏水组件 | 内管219*6，外套管530*7 | 20Q235-B | 个 | 1
12 | 蒸汽直埋保温疏水组件 | 内管159*5，外套管426*6 | 20Q235-B | 个 | 1
13 | 波纹补偿器直埋组件 | DN150 | 20Q236-B | 个 | 7
14 | 输送流体用无缝钢管 | 219*6 | 20 | m | 15
15 | 输送流体用无缝钢管 | 159*5 | 20 | m | 157
16 | 输送流体用无缝钢管 | 45*5 | 20 | m | 4
17 | 输送流体用无缝钢管 | 28*4 | 20 | m | 3
18 | 旋转补偿器 | DN150 |  | 个 | 4 |  |  | 品牌：无锡金龙、南京晨光东螺、洛阳双瑞 轴向补偿量280mm，轴向刚度229N/mm（预拉伸后拉刚度），允许压降≤1000pa
19 | 轴向型外压式波纹补偿器 | DN150 |  | 个 | 6
20 | 轴向型外压式波纹补偿器 | DN200 |  | 个 | 1
21 | DYA型数字式涡街流量计 | DN159 |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：横河 配：螺丝梦压力变送器：3051 PT1000铂电阻温度原件及温度变送器 智能积算仪，带无线远传通讯模块
22 | 绝热滑动支座 | 配滑动底板 |  | 套 | 11
23 | 绝热固定支座 | 配滑动底板 |  | 套 | 2
24 | C25商品砼 |  |  | m³ | 55
25 | 高温离心玻璃棉毡 |  |  | m³ | 55
26 | 闸阀 | DN80 Z41H-25 |  | 个 | 1
27 | 闸阀 | DN40 Z41H-25 |  | 个 | 4
28 | 焊接闸阀 | DN40 P2.5MPa |  | 个 | 2
29 | 焊接闸阀 | DN20 P2.5MPa |  | 个 | 4
30 | 绿色彩钢板外护层 | 0.5mm |  | ㎡ | 250