淮市监开〔2022〕28号

关于2022年度淮南经济技术开发区电梯

维保质量抽查结果的通报

各电梯使用、维保单位：

为进一步提高电梯维保质量，保障电梯安全运行，按照工作安排，2022年10月20日至 10月22日，我局组织开展了电梯维保质量抽查。现将有关情况通报如下：

- 基本情况：

为持续推进我区电梯安全监督管理，全面客观真实体现经开区电梯运行状况，经研究决定，我局委托有资质的第三方机构（中星特种设备检测研究院有限公司）选派技术专家开展电梯运行质量抽查。此次抽查采取随机抽取的方式，以投诉次数较多、使用年限较长、运行强度较大的居民小区电梯为重点，共计20台。

以抽查结果来看，大部分使用、维保单位能够严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（市监特设函〔2021〕564号）等法律法规、技术规范和文件要求开展电梯使用管理及维保工作，其中金地月伴湾小区、东城国际小区、网云小镇1期未抽查出问题，我区电梯运行质量有稳步提升。

二、本次抽查存在的主要问题

本次抽查主要从使用单位电梯管理状况、电梯维保资料、现场设备维保质量、电梯维保人员技术能力等方面进行抽查。发现的主要问题如下：

（一）维保单位法律法规意识有待进一步强化，作业人员技能还需进一步提升。部分维保单位未严格按照《电梯维护保养规则》开展电梯维护保养，抽查中发现6台/次电梯井道、机房照明失效，4台/次维保人员未按规范要求进行轿厢限速器安全钳联动试验等，以上问题反应了维保单位执行法律法规及技术规范不严格，维保人员日常维保走过场、技术能力缺课多，维保单位对电梯维保人员管理和培训教育不到位。

（二）使用单位主体责任意识还需进一步增强。抽查中发现使用单位存在以下问题：部分单位未按照要求及时更新台账及技术档案，未建立或执行安全管理制度及应急救援预案，未按要求配备安全管理负责人或安全管理人员，安全管理人员存在代签字现象；按规定需要设置安全管理机构的部分使用单位未设置安全管理机构等问题。

三、下一步工作要求

（一）被抽查电梯使用单位、维保单位要及时对本次抽查发现的问题进行整改，并于2022年11月25日前将隐患整改落实情况报我局，我局将对上述隐患整改情况进行抽查，尤其是抽检存在问题较多的铂蓝美地小区列入重点监管单位，加大检查频次及监察力度。

（二）各电梯维保单位要举一反三，进行一次全面自查自纠。同时加强单位内部管理，对维保人员开展技能培训及《特种设备法》《电梯维护保养规则》等相关法律法规宣贯，提高维保人员素质、增强服务意识，切实提高电梯维保质量，保障电梯安全运行。

附件：2022年经济技术开发区电梯抽查汇总明细表

2022年11月4日

抄送：经开区应急局，市局特设科。

淮南市市场监督管理局经济技术开发区分局    2022年11月4日印发

| 2022年经济技术开发区电梯抽查汇总明细表 |
| --- |
| 序号 | 检验日期 | 使用地点 | 使用单位（物业备注小区） | 设备品牌 | 维保 单位 | 维保单位联系人及电话 | 存在问题 | 检验类别 |
| 1 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区斯瑞明珠城 | 安徽旭辰物业管理有限公司（斯瑞明珠城） | 苏州快速电梯有限公司 | 淮南市至安机电设备销售有限公司 | 刘向东 | 机房门锁不符合要求 | C |
| 2 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区斯瑞明珠城 | 安徽旭辰物业管理有限公司（斯瑞明珠城） | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 淮南市至安机电设备销售有限公司 | 刘向东 | 机房门锁不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房照明失效 | C |
| 3 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区巴黎春天小区 | 安徽旭辰物业管理有限公司（巴黎春天小区） | 西子奥的斯电梯有限公司 | 淮南市至安机电设备销售有限公司 | 夏新明 | 机房门锁不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 井道照明失效 | C |
| 4 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区巴黎春天小区 | 安徽旭辰物业管理有限公司（巴黎春天小区） | 西子奥的斯电梯有限公司 | 淮南市至安机电设备销售有限公司 | 夏新明 | 机房门锁不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 9F层门护脚板未固定 | 年度保 |
| 5 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区金湾香都 | 安徽鸠兹物业服务有限公司淮南分公司（金湾香都） | 申龙电梯股份有限公司 | 淮安市淮九电梯安装有限公司 | 张佩佳 | 机房门锁不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 轿厢紧急照明失效 | *B |
| 6 | 2022/10/20 | 淮南市经济开发区金湾香都 | 安徽鸠兹物业服务有限公司淮南分公司（金湾香都） | 申龙电梯股份有限公司 | 淮安市淮九电梯安装有限公司 | 张佩佳 | 机房门锁不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 轿厢紧急照明失效 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 3F、4F厅门间隙偏大 | C |
| 7 | 2022/10/20 | 淮南市经济技术开发区金地月伴湾 | 江苏大彭阳光物业管理有限公司淮南田家庵分公司（金地月伴湾） | 通力电梯有限公司 | 淮南市淮九电梯安装有限公司 | 杨梅 | / | / |
| 8 | 2022/10/20 | 淮南市经济技术开发区金地月伴湾 | 江苏大彭阳光物业管理有限公司淮南田家庵分公司（金地月伴湾） | 通力电梯有限公司 | 淮南市淮九电梯安装有限公司 | 杨梅 | / | / |
| 9 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区朝阳东路36号力达明和绿洲小区 | 安徽省长城物业管理有限公司淮南分公司（力达明和绿洲小区） | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 合肥天地和机电工程有限公司 | 张厚欣 | 机房爬梯不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房门锁、机房警示标识不符合要求 | C |
| 10 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区朝阳东路36号力达明和绿洲小区 | 安徽省长城物业管理有限公司淮南分公司（力达明和绿洲小区） | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 合肥天地和机电工程有限公司 | 张厚欣 | 机房爬梯不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房门锁、机房警示标识不符合要求 | C |
| 11 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区力达办公楼 | 淮南力达电气安装有限公司 | 通力电梯有限公司 | 淮南轩华机电设备有限公司 | 殷明 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁间距不符合，最大实测值：0.17m | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 无快速识别对重块数量的措施 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 无最大缓冲距标识 | *B |
| 12 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区国庆东路东城国际小区 | 淮南兰天物业管理有限公司（东城国际小区） | 杭州西奥电梯有限公司 | 安徽省国骏机电设备工程有限公司 | 刘家玉 | / | / |
| 13 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区国庆东路东城国际小区 | 淮南兰天物业管理有限公司（东城国际小区） | 杭州西奥电梯有限公司 | 安徽省国骏机电设备工程有限公司 | 刘家玉 |  | / |
| 14 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区朝阳东路与中兴南路交口网云小镇一期 | 安徽南山物业管理有限公司淮南分公司（网云小镇） | 巨人通力电梯有限公司 | 巨人通力电梯有限公司安徽分公司 | 许颖 | / | / |
| 15 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区朝阳东路与中兴南路交口网云小镇一期 | 安徽南山物业管理有限公司淮南分公司（网云小镇） | 巨人通力电梯有限公司 | 巨人通力电梯有限公司安徽分公司 | 许颖 | / | / |
| 16 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区铂蓝美地小区 | 淮南家韵物业管理有限公司（铂蓝美地小区） | 江苏施塔德电梯有限公司 | 安徽林优电梯工程有限公司 | 姜山 | 相关安全技术档案、各项规章制度不齐全 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | -1/2/6F扒门停梯 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 3/4/5F层门门锁啮合深度不足 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | -1F层门自动关闭装置损坏 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | -1F无外呼面板 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 门机皮带磨损严重 | 季度保 |
|  |  |  |  |  |  |  | -1F层门地坎损坏 | 年度保 |
|  |  |  |  |  |  |  | 底坑杂物 | C |
| 17 | 2022/10/21 | 淮南市经济技术开发区铂蓝美地小区 | 淮南家韵物业管理有限公司（铂蓝美地小区） | 江苏施塔德电梯有限公司 | 安徽林优电梯工程有限公司 | 姜山 | 相关安全技术档案、各项规章制度不齐全 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房未张贴应急救援程序 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房照明失效 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 1/14/17F扒门停梯 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 部分层门门锁啮合深度不足 | *B |
| 18 | 2022/10/22 | 淮南市经济技术开发区实业发展总公司管委会大楼 | 淮南鸿运物业管理有限公司（管委会大楼） | 申龙电梯股份有限公司 | 淮南东华实业（集团）有限公司机电安装分公司 | 汪华军 | 相关安全技术档案不齐全 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 3F扒门停梯 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 主机曳引轮防护罩未安装 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 1F门立柱门框安装不牢固 | 年度保 |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房未张贴应急救援程序 | *B |
| 19 | 2022/10/22 | 淮南市经济技术开发区振兴路1号管委会大楼 | 淮南鸿运物业管理有限公司（管委会大楼） | 广州广日电梯工业有限公司 | 淮南东华实业（集团）有限公司机电安装分公司 | 汪华军 | 相关安全技术档案不齐全 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房门锁、机房警示标识不符合要求 | C |
|  |  |  |  |  |  |  | 对重油杯无油 | 半月保 |
| 20 | 2022/10/22 | 淮南市经济技术开发区振兴产业园 | 淮南鸿运物业管理有限公司（振兴产业园） | 迅达（中国）电梯有限公司 | 淮南东华实业（集团）有限公司机电安装分公司 | 汪华军 | 相关安全技术档案不齐全 | *B |
|  |  |  |  |  |  |  | 机房照明失效 | C |